## 阀门 (hidden)
附表1：阀门分项报价统计表（第1页）
名称 | 位号 | 口径 | 数量 | 介质 | 温度℃ | 阀前压力Kpa | 阀后压力Kpa | 阀关闭压差Kpa | 最大流量m3/h | 正常流量m3/h | 最小流量m3/h | 密度kg/m3 | 指定厂家报价 |  | 电动头型号选择 | 自选厂家
[13 empty] | 无锡智能 | 无锡工装 | RAB+IB\EIR\SAR | 匹配电动头厂家 | 天康
Y型调节角阀 | FCV2213 | DN100*80 | 1 | 硝浆 | 60 | 340 | 305 | 500 | 30 | 25 | 20 | 1450
| FCV2219 | DN100*80 | 1 | 硝浆 | 60 | 340 | 305 | 500 | 30 | 25 | 20 | 1450
| FCV2237 | DN100*80 | 1 | 硝浆 | 60 | 340 | 305 | 500 | 30 | 25 | 20 | 1450
| FCV2243A、B 备用1台 | DN100*80 | 2 | 硝浆 | 60 | 340 | 305 | 500 | 30 | 25 | 20 | 1450
| FCV2262 | DN150*125 | 1 | 硝浆 | 60 | 340 | 305 | 500 | 60 | 50 | 40 | 1450
电动头或主要元器件1套
电动调节蝶阀（90°） | PCV2355 | DN800 | 1 | 空气 | 常温 | 0 | -0.5 | 20 | 34000 | 30000 | 28000 | 1.2 |  |  |  | 99050
| PCV2356 | DN600 | 1 | 空气 | 常温 | 0 | -0.5 | 20 | 18000 | 16000 | 14000 | 1.2 |  |  |  | 72437
| PCV2357 | DN1400 | 1 | 空气 | 50 | -1 | -1.5 | 5 | 65000 | 62000 | 60000 | 1 |  |  |  | 440862
电路板及其它主要元器件1套
小计A |  |  | 9
附表1：阀门分项报价统计表（第2页）
名称 | 位号 | 口径 | 数量 | 介质 | 温度℃ | 阀前压力Kpa | 阀后压力Kpa | 阀关闭压差Kpa | 最大流量m3/h | 正常流量m3/h | 最小流量m3/h | 密度kg/m3 | 指定厂家报价 |  | 电动头型号选择 | 自选厂家
[13 empty] | 无锡智能 | 无锡工装 | PSL\EIL\SAR+LE | 匹配电动头厂家
单座调节阀 | FCV2202 | DN65 | 1 | 冷凝水 | 123 | 500 | 460 | 600 | 20 | 10 | 4 | 941 |  |  |  | 29644
| FCV2203 | DN65 | 1 | 冷凝水 | 50 | 400 | 365 | 500 | 20 | 10 | 4 | 988 |  |  |  | 29644
| FCV2231 | DN65 | 1 | 冷凝水 | 123 | 500 | 460 | 600 | 20 | 10 | 4 | 941 |  |  |  | 29644
| FCV2232 | DN65 | 1 | 冷凝水 | 50 | 400 | 365 | 500 | 20 | 10 | 4 | 988 |  |  |  | 29644
| FCV2255 | DN65 | 1 | 冷凝水 | 123 | 500 | 460 | 600 | 20 | 10 | 4 | 941 |  |  |  | 29644
| FCV2256 | DN65 | 1 | 冷凝水 | 50 | 400 | 365 | 500 | 20 | 10 | 4 | 988 |  |  |  | 29644
| LCV2101 | DN65 | 1 | 冷凝水 | 123 | 700 | 650 | 700 | 25 | 20 | 15 | 941 |  |  |  | 29644
| LCV2106 | DN65 | 1 | 冷凝水 | 123 | 700 | 650 | 700 | 25 | 20 | 15 | 941 |  |  |  | 29644
| LCV2111A、B 1备用 | DN65 | 2 | 冷凝水 | 123 | 700 | 650 | 700 | 25 | 20 | 15 | 941 |  |  |  | 29644
| TV2479（新增） | DN150 | 1 | 冷凝水 | 35 | 0.4 | 0.35 |  | 60 | 50 | 40 | 998 |  |  |  | 29644
| TV2227（新增） | DN50 | 1 | 冷凝水
| TV2251（新增） | DN50 | 1 | 冷凝水
| TV2269（新增） | DN50 | 1 | 冷凝水
电动头或主要元器件1套
电动套筒调节阀 | HCV2801 | DN150 | 1 | 蒸汽 | 150 | 350 | 320 | 400 | 3840 | 2880 | 1920 | 2.4 |  |  |  | 40512
| HCV2804 | DN350 | 1 | 蒸汽 | 150 | 350 | 300 | 400 | 21600 | 16800 | 4800 | 2.4 |  |  |  | 177093
| HCV2809 | DN150 | 1 | 蒸汽 | 150 | 350 | 320 | 400 | 3840 | 2880 | 1920 | 2.4 |  |  |  | 40512
| HCV2816 | DN150 | 1 | 蒸汽 | 150 | 350 | 320 | 400 | 3840 | 2880 | 1920 | 2.4 |  |  |  | 44887
电动头或主要元器件1套
小计B |  |  | 18
附表1：阀门分项报价统计表（第3页）
名称 | 位号 | 口径 | 数量 | 介质 | 温度℃ | 阀前压力Kpa | 阀后压力Kpa | 阀关闭压差Kpa | 最大流量m3/h | 正常流量m3/h | 最小流量m3/h | 密度kg/m3 | 指定厂家报价 |  | 电动头型号选择 | 自选厂家
[13 empty] | 安策（AZ） | 无锡智能 | RAB+IB\EIR\SAR | 匹配电动头厂家
电动旋塞调节阀 | FCV2212A、B 1备用 | DN50 | 2 | 硝水 | 54 | 750 | 700 | 900 | 27 | 22 | 17 | 1200
| FCV2118 | DN50 | 1 | 硝水 | 54 | 750 | 700 | 900 | 27 | 22 | 17 | 1200
| FCV2236 | DN50 | 1 | 硝水 | 54 | 750 | 700 | 900 | 27 | 22 | 17 | 1200
| FCV2242 | DN50 | 1 | 硝水 | 54 | 750 | 700 | 900 | 27 | 22 | 17 | 1200
| LCV2103A、B 1备用 | DN100 | 2 | 硝水 | 118 | 600 | 560 | 800 | 55 | 46 | 35 | 1200
| LCV2104 | DN100 | 1 | 硝水 | 118 | 600 | 560 | 800 | 55 | 46 | 35 | 1200
| LCV2108 | DN100 | 1 | 硝水 | 118 | 600 | 560 | 800 | 55 | 46 | 35 | 1200
| LCV2109 | DN100 | 1 | 硝水 | 118 | 600 | 560 | 800 | 55 | 46 | 35 | 1200
| FCV2261 | DN100 | 1 | 硝水 | 54 | 750 | 700 | 900 | 54 | 44 | 34 | 1200
| LCV2113A、B 1备用 | DN150 | 2 | 硝水 | 118 | 600 | 560 | 800 | 110 | 92 | 75 | 1200
| LCV2115 | DN150 | 1 | 卤水 | 55 | 1100 | 1050 | 1400 | 140 | 100 | 80 | 1200
| LCV2105 | DN150 | 1 | 冷凝水 | 123 | 600 | 570 | 800 | 140 | 120 | 100 | 941
| LCV2110 | DN150 | 1 | 冷凝水 | 123 | 600 | 570 | 800 | 140 | 120 | 100 | 941
| LCV2114 | DN150 | 1 | 冷凝水 | 123 | 600 | 570 | 800 | 140 | 120 | 100 | 941
| LCV2116A、B | DN150 | 2 | 冷凝水 | 35 | 300 | 270 | 400 | 60 | 50 | 40 | 994
电动头或主要元器件1套
小计C |  |  | 19
附表1：阀门分项报价统计表（第4页）
名称 | 位号 | 口径 | 数量 | 介质 | 压力Kpa | 温度℃ | 压差Kpa | 正常流量m3/h | 指定厂家报价（匹配杨修电动头） | [6 empty] | 自选厂家
[9 empty] | 安策（AZ） |  |  |  | 无锡智能 |  |  | 匹配电动头厂家
电动旋塞开关阀 | HV2803 | DN100 | 1 | 冷凝水 | 40 | 123 | 100 | 30
| HV2805、 2807、 2812、 2814 | DN25 | 4 | 冷凝水 | 450 | 123 | 500 | 3
| HV2806、2808、 2813、 2815、 2820 | DN20 | 5 | 冷凝水 | 600 | 35 | 700 | 2
| HV2811、 2818 | DN100 | 2 | 冷凝水 | 40 | 123 | 100 | 30
| HV2819 | DN32 | 1 | 冷凝水 | 450 | 123 | 500 | 6
| HV2802、2810、2817 | DN80 | 3 | 二次蒸汽 | 25 | 106 | 100 | 1080
| HV2821A—F | DN20 | 6 | 冷凝水 | 500 | 35 | 600 | 2
电动头或主要元器件1套
电动V型球阀 | HV2822A—F（更改） 1个备用 | DN100 | 6 | 硝浆
电磁阀 | DN15 PN16，法兰连接。材质304，220VAC，电开型，温度65℃（新增） |  | 10 | 冷凝水 | 600 | 45
小计D |  |  | 38
附表1：阀门分项报价汇总表表（第5页）
项目 |  |  | 数量 | [5 empty] | 报价
小计A |  |  | 9
小计B |  |  | 18
小计C |  |  | 19
小计D |  |  | 38
合计 |  |  | 84
备注：电动头或者电路板配件，根据中标商所签订阀门厂家确定后再协商需要几套配件

## 仪表阀门位号
温度仪表统计（第1页）
名称 | 原位号 | 新位号 | 介质 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注
热电阻 | TE2401 | TE3401 | 蒸汽 | WZPK-230 M27*2 550*400 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2402 | TE3402 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 550*400 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2403 | TE3403 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 550*400 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2404 | TE3404 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2405 | TE3405 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2406 | TE3406 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2407 | TE3407 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2408 | TE3408 | 二次蒸汽 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2409 | TE3409 | 二次蒸汽 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2410 | TE3410 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2411 | TE3411 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2412 | TE3412 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2413 | TE3413 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2414 | TE3414 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2415 | TE3415 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2416 | TE3416 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2423 | TE3423 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 450*300 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2424 | TE3424 | 二次蒸汽 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2425 | TE3425 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2426 | TE3426 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2427 | TE3427 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2428 | TE3428 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2429 | TE3429 | 二次蒸汽 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2430 | TE3430 | 二次蒸汽 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2431 | TE3431 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2432 | TE3432 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2433 | TE3433 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2434 | TE3434 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2435 | TE3435 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2436 | TE3436 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2437 | TE3437 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2444 | TE3444 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 450*300 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2445 | TE3445 | 二次蒸汽 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2446 | TE3446 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2447 | TE3447 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2448 | TE3448 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2449 | TE3449 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2450 | TE3450 | 二次蒸汽 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
温度仪表统计（第2页）
名称 | 原位号 | 新位号 | 介质 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注
热电阻 | TE2451 | TE3451 | 二次蒸汽 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2452 | TE3452 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2453 | TE3453 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2454 | TE3454 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2455 | TE3455 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2456 | TE3456 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2457 | TE3457 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2458 | TE3458 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2462 | TE3462 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 450*300 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2463 | TE3463 | 二次蒸汽 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2464 | TE3464 | 硝浆 | WZPK-230 M27*2 350*200 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2465 | TE3465 | 硝浆 | WZPK-230 M27*2 350*200 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2466 | TE3466 | 硝浆 | WZPK-230 M27*2 350*200 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2467 | TE3467 | 硝浆 | WZPK-230 M27*2 350*200 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2468 | TE3468 | 硝浆 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2470 | TE3470 | 水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2471 | TE3471 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带170mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2472 | TE3472 | 空气 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2473 | TE3473 | 空气 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2475 | TE3475 | 含盐空气 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2476 | TE3476 | 含盐空气 | WZPK-230 M27*2 600*450 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2477 | TE3477 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2478 | TE3478 | 循环水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2480 | TE3480 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2481 | TE3481 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2482 | TE3482 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2483 | TE3483 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2484 | TE3484 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2485 | TE3485 | 硝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2486 | TE3486 | 冷凝水 | WZPK-230 M27*2 400*250 出厂带150mm 45°角连接头，密封件 | 1 | 天康
远传双金属温度计 | TI2469A | TI3469A | 油 | WTYY-1021 M27*2 450*300 附密封件 | 1 | 天康
远传双金属温度计 | TI2469B | TI3469B | 油 | WTYY-1021 M27*2 450*300 附密封件 | 1 | 天康
远传双金属温度计 | TI2469C | TI3469C | 油 | WTYY-1021 M27*2 450*300 附密封件 | 1 | 天康
远传双金属温度计 | TI2469D | TI3469D | 油 | WTYY-1021 M27*2 450*300 附密封件 | 1 | 天康
远传双金属温度计 | TI2469E | TI3469E | 油 | WTYY-1021 M27*2 450*300 附密封件 | 1 | 天康
远传双金属温度计 | TI2469F | TI3469F | 油 | WTYY-1021 M27*2 450*300 附密封件 | 1 | 天康
温度仪表统计（第3页）
名称 | 原位号 | 新位号 | 介质 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注
热电阻 | TE2474 | TE3474 | 空气+盐 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2479 | TE3479 | 空气+盐 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2417 | TE3417 | 二次蒸汽 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2418 | TE3418 | 硝浆 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2419 | TE3419 | 硝浆 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2420 | TE3420 | 二次蒸汽 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2421 | TE3421 | 硝浆 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2422 | TE3422 | 硝浆 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2438 | TE3438 | 二次蒸汽 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2439 | TE3439 | 硝浆 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2440 | TE3440 | 硝浆 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2441 | TE3441 | 蒸汽 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2442 | TE3442 | 硝浆 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2443 | TE3443 | 硝浆 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2459 | TE3459 | 二次蒸汽 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2460 | TE3460 | 硝浆 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | TE2461 | TE3461 | 硝浆 | WZPK-430 DN50RF 600*450 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 | 新增 | TE3487 | 二次蒸汽 | WZPK-430 DN50RF 450*300 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 |  | TE3488 | 二次蒸汽 | WZPK-430 DN50RF 450*300 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻 |  | TE3489 | 二次蒸汽 | WZPK-430 DN50RF 450*300 附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 天康
热电阻芯备用 | 备注：A级铠装 650*500，热电阻芯长度就是650mm，其它相同，总共18只 |  |  | PT100 A级铠装 650*500 芯体长度650 | 4 | 天康
热电阻芯备用 |  |  |  | PT100 A级铠装 600*450 芯体长度600 | 4 | 天康
热电阻芯备用 |  |  |  | PT100 A级铠装400*250 芯体长度400 | 4 | 天康
热电阻芯备用 |  |  |  | PT100 A级铠装 550*400 芯体长度550 | 2 | 天康
热电阻芯备用 |  |  |  | PT100 A级铠装 450*300 芯体长度450 | 2 | 天康
热电阻芯备用 |  |  |  | PT100 A级铠装 350*200 芯体长度350 | 2 | 天康
压力表、电导率、导纳开关、磁耦合液位计、称重仪（第4页）
名称 | 原位号 | 新位号 | 介质 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注
压力表 | PI2308A/B | PI3308A/B | 冷凝水 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2309A/B | PI3309A/B | 硝浆 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2314A/B | PI3314A/B | 硝浆 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2319A/B | PI3319A/B | 冷凝水 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2326A/B | PI3326A/B | 冷凝水 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2327A/B | PI3327A/B | 硝浆 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2332A/B | PI3332A/B | 硝浆 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2337A/B | PI3337A/B | 冷凝水 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2344A/B | PI3344A/B | 冷凝水 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2345A/B | PI3345A/B | 硝浆 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2350A/B | PI3350A/B | 冷凝水 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2353A/B | PI3353A/B | 冷凝水 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2354A/B | PI3354A/B | 冷凝水 | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
备用 |  |  |  | Y-100MFB/316L 0～1600KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
压力表 | PI2352A/B | PI3352A/B | 硝水 | Y-100MFB/316L 0～2500KPa DN25RF 附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | 天康
电接点压力表 |  | PS3371A/B | 油 | YXC-100-Z 0-1000Kpa M20*1.5 | 2 | 待定
压力表 | 新增 | PI3313 | 二次蒸汽 | YN-150 0～400KPa | 1 | 天康
压力表 |  | PI3318 | 二次蒸汽 | YN-150 0～400KPa | 1 | 天康
压力表 |  | PI3331 | 二次蒸汽 | YN-150 0～400KPa | 1 | 天康
压力表 |  | PI3336 | 二次蒸汽 | YN-150 0～400KPa | 1 | 天康
压力表 |  | PI3349 | 二次蒸汽 | YN-150 0～400KPa | 1 | 天康
磁耦合液位计 | LT2105 | LT3105 | 冷凝水 | BM26A/P/C/RRL/KMR/0/N/040/F/M/V/M1 量程 0～2000mm 量程 0～2000mm DN50RF 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 克罗尼
| LT2110 | LT3110 | 冷凝水 | BM26A/P/C/RRL/KMR/0/N/040/F/M/V/M1 量程 0～2000mm 量程 0～2000mm DN50RF 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 克罗尼
| LT2114 | LT3114 | 冷凝水 | BM26A/P/C/RRL/KMR/0/N/040/F/M/V/M1 量程 0～2000mm 量程 0～2000mm DN50RF 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 克罗尼
射频导纳开关 | LS2102 | LS3102 | 冷凝水 | RF881G-MZ206 DN50RF 插入长度300mm 总长度600mm 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 平迪凯特
| LS2107 | LS3107 | 冷凝水 | RF881G-MZ206 DN50RF 插入长度300mm 总长度600mm 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 平迪凯特
| LS2112 | LS3112 | 冷凝水 | RF881G-MZ206 DN50RF 插入长度300mm 总长度600mm 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | 平迪凯特
电导率 | CT2701 | CT3701 | 冷凝水 | 规格型号CCT-8301A 电极型号CON3324B-55 量程 0～2000us/cm 承受压力1MPA φ50mm 快装式卡盘安装 传感器线长10米 出厂附专用电缆、专用不锈钢仪表保护箱，配套安装卡盘附件 | 1 | 河北科瑞达
| CT2702 | CT3702 | 冷凝水 | 规格型号CCT-8301A 电极型号CON3324B-55 量程 0～2000us/cm 承受压力1MPA φ50mm 快装式卡盘安装 传感器线长10米 出厂附专用电缆、专用不锈钢仪表保护箱，配套安装卡盘附件 | 1 | 河北科瑞达
| CT2703 | CT3703 | 冷凝水 | 规格型号CCT-8301A 电极型号CON3324B-55 量程 0～2000us/cm 承受压力1MPA φ50mm 快装式卡盘安装 传感器线长10米 出厂附专用电缆、专用不锈钢仪表保护箱，配套安装卡盘附件 | 1 | 河北科瑞达
称重仪表 | WT2501 | WT3501 |  | PM SS 15 PM不锈钢称重模块 容量15t（数量3个），AJB-005 不锈钢接线盒（数量1个），仪表33H1-00000-A00-301，30m专用电缆 要求厂家安装调试（托利多厂） | 1 | 梅特勒托利多 | 称重模块上下过渡板默认不做配置，安装时需甲方根据托利多样本给定尺寸自行加工
附表：压力变送器统计（第5页）
名称 | 原位号 | 新位号 | 介质 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注
压力变送器 |  | LT0101 | 硝水 | 量程0～192KPa DN50RF 3m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA23 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 |  | LT0102 | 硝水 | 量程0～192KPa DN50RF 3m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA23 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 |  | LT0103 | 硝水 | 量程0～192KPa DN50RF 3m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA23 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 |  | LT0104 | 硝水 | 量程0～192KPa DN50RF 3m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA23 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 |  | LT0105 | 硝水 | 量程0～192KPa DN50RF 3m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA23 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 |  | LT0106 | 硝水 | 量程0～192KPa DN50RF 3m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA23 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 |  | LT0107 | 冷凝水 | 量程0～160KPa DN50RF 3m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA23 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2301 | PT3301 | 蒸汽 | 量程0～600KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2302 | PT3302 | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2303 | PT3303 | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2304 | PT3304 | 冷凝水 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2305 | PT3305 | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2306 | PT3306 | 二次蒸汽 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2310A/B | PT3310A/B | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2311A/B | PT3311A/B | 硝浆 | 量程0～600KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2312 | PT3312 | 硝浆 | 量程0～800KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2313 | PT3313 | 二次蒸汽 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2315A/B | PT3315A/B | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2316A/B | PT3316A/B | 硝浆 | 量程0～600KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2317 | PT3317 | 硝浆 | 量程0～800KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2318 | PT3318 | 二次蒸汽 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2320 | PT3320 | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2321 | PT3321 | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2322 | PT3322 | 冷凝水 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2323 | PT3323 | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2324 | PT3324 | 二次蒸汽 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2328A/B | PT3328A/B | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2329A/B | PT3329A/B | 硝浆 | 量程0～600KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2333A/B | PT3333A/B | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2334A/B | PT3334A/B | 硝浆 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2330 | PT3330 | 硝浆 | 量程0～800KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2331 | PT3331 | 二次蒸汽 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2335 | PT3335 | 硝浆 | 量程0～800KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2336 | PT3336 | 二次蒸汽 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2338 | PT3338 | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2339 | PT3339 | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
附表：压力变送器统计（第6页）
名称 | 原位号 | 新位号 | 介质 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注
压力变送器 | PT2340 | PT3340 | 冷凝水 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2341 | PT3341 | 二次蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2342 | PT3342 | 二次蒸汽 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2346A/B | PT3346A/B | 蒸汽 | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2347A/B | PT3347A/B | 硝浆 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 2 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2348 | PT3348 | 硝浆 | 量程0～800KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2349 | PT3349 | 二次蒸汽 | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2355 | PT3355 | 空气 | 量程0～30KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2356 | PT3356 | 空气 | 量程0～30KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2357 | PT3357 | 含盐空气 | 量程0～30KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2358 | PT3358 | 含盐空气 | 量程0～30KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2359 | PT3359 | 水 | 量程0～600KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT2360 | PT3360 | 空气 | 量程0～1000KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | PT3351A~F（1备用） |  | 油 | 量程0～10MPa 终端接头规格1/2 NPT 带焊接头 引压管导压、立柱安装 EJA430E-JBS4J-914EA | 6 | EJA
压力变送器 |  | PT3371A/B | 油 | 量程0～1MPa 终端接头规格1/2 NPT 带焊接头 引压管导压、立柱安装 EJA430E-JAS4J-914EA | 2 | EJA
压力变送器 | LT2115 | LT3115 | 硝水 | 量程0～48KPa（0-4000mm） DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | LT2116 | LT3116 | 冷凝水 | 量程0～20KPa（0-2000mm） DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 | 备用3只 |  |  | 量程0～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JHSCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 |  |  |  | 量程0～800KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
压力变送器 |  |  |  | 量程-20～500KPa DN50RF 5m毛细管 单法兰远传EJA438E-JASCJ-912EA-WH22C2SW00-AA25 出厂附304螺栓、螺母、密封件 | 1 | EJA | 配玻璃钢保护箱
冲洗环 | 备注：配套压力变送器的附件 |  |  | 冲洗环 | 20 | EJA
靶式、平衡、均速管流量计统计（第7页）
名称 | 原位号 | 新位号 | 介质 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注
靶式流量计 | FT2202 | FT3202 | 冷凝水 | KPM05F/RRL/M9/00/ESK DN50PN40 夹持型 出厂配套夹持安装法兰附件 量程0～25m3/h | 1 | 克罗尼 | DN65偏离为DN50
| FT2203 | FT3203 | 冷凝水 | KPM05F/RRL/M9/00/ESK DN50PN40 夹持型 出厂配套夹持安装法兰附件 量程0～25m3/h | 1 | 克罗尼 | DN65偏离为DN50
| FT2227 | FT3227 | 冷凝水 | KPM04F/RRL/M9/00/ESK DN40PN40 夹持型 出厂配套夹持安装法兰附件 量程0～15m3/h | 1 | 克罗尼
| FT2231 | FT3231 | 冷凝水 | KPM05F/RRL/M9/00/ESK DN50PN40 夹持型 出厂配套夹持安装法兰附件 量程0～25m3/h | 1 | 克罗尼 | DN65偏离为DN50
| FT2232 | FT3232 | 冷凝水 | KPM05F/RRL/M9/00/ESK DN50PN40 夹持型 出厂配套夹持安装法兰附件 量程0～25m3/h | 1 | 克罗尼 | DN65偏离为DN50
| FT2251 | FT3251 | 冷凝水 | KPM04F/RRL/M9/00/ESK DN40PN40 夹持型 出厂配套夹持安装法兰附件 量程0～15m3/h | 1 | 克罗尼
| FT2255 | FT3255 | 冷凝水 | KPM05F/RRL/M9/00/ESK DN50PN40 夹持型 出厂配套夹持安装法兰附件 量程0～25m3/h | 1 | 克罗尼 | DN65偏离为DN50
| FT2256 | FT3256 | 冷凝水 | KPM05F/RRL/M9/00/ESK DN50PN40 夹持型 出厂配套夹持安装法兰附件 量程0～25m3/h | 1 | 克罗尼 | DN65偏离为DN50
| FT2269 | FT3269 | 冷凝水 | KPM05F/RRL/M9/00/ESK DN40PN40 夹持型 出厂配套夹持安装法兰附件 量程0～15m3/h | 1 | 克罗尼 | 工艺流量最大12m3/h，量程0~15m3/h即可
平衡流量计(变送器要求EJA、） | FT2201 | FT3201 | 蒸汽 | MBF4131121SG05/EJA110E 量程0～30t/h DN400 | 1 | 菲时博特 | 附：CS用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓、螺母、密封件
| FT2205 | FT3205 | 冷却水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～720m3/h DN350 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2210 | FT3210 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～150m3/h DN150 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2223 | FT3223 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～90m3/h DN200 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2224 | FT3224 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～90m3/h DN200 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2226 | FT3226 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～180m3/h DN150 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2234 | FT3234 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～150m3/h DN150 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2247 | FT3247 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～90m3/h DN200 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2248 | FT3248 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～90m3/h DN200 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2250 | FT3250 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～180m3/h DN150 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2259 | FT3259 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～150m3/h DN150 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2266 | FT3266 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～160m3/h DN300 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2274 | FT3274 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～80m3/h DN100 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
| FT2278 | FT3278 | 冷凝水 | MBF4114441SG05/EJA110E 量程0～150m3/h DN150 | 1 | 菲时博特 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
皮托管流量计（配EJA变送器） |  | FT3279 | 二次蒸汽 | KDP-P-R-120-X10DE0 量程0～180t/h 插入式安装 DN1200 材质316/316L 包含皮托管本体、上法兰、安装座、相关紧固件、根部截止阀、垫片、冷凝罐、三阀组、EJA差压变送器 | 1 | 克罗尼
|  | FT3280 | 二次蒸汽 | KDP-P-R-120-X10DE0 量程0～180t/h 插入式安装 DN1200 材质316/316L 包含皮托管本体、上法兰、安装座、相关紧固件、根部截止阀、垫片、冷凝罐、三阀组、EJA差压变送器 | 1 | 克罗尼
|  | FT3281 | 二次蒸汽 | KDP-P-R-120-X10DE0 量程0～180t/h 插入式安装 DN1200 材质316/316L 包含皮托管本体、上法兰、安装座、相关紧固件、根部截止阀、垫片、冷凝罐、三阀组、EJA差压变送器 | 1 | 克罗尼
电磁流量计统计（第8页）
名称 | 原位号 | 新位号 | 介质 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注
电磁流量计 | FT2206 | FT3206 | 冷却水 | AXW100-GA000BE2FL214B-1JA12/GRN/SCT/CH 量程0～80m3/h DN100 316L电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2207 | FT3207 | 冷却水 | AXW100-GA000BE2FL214B-1JA12/GRN/SCT/CH 量程0～60m3/h DN100 316L电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2208 | FT3208 | 硝水 | AXG150-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～160m3/h DN150 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2212 | FT3212 | 硝水 | AXG065-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～35m3/h DN65 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2213 | FT3213 | 硝水 | AXG080-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～50m3/h DN80 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2218 | FT3218 | 硝水 | AXG065-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～35m3/h DN65 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2219 | FT3219 | 硝水 | AXG080-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～50m3/h DN80 Ti电极 | 1 | 横河 | 硝水，316L电极偏离为Ti电极请确认 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2228 | FT3228 | 冷却水 | AXW100-GA000BE2FL214B-1JA12/GRN/SCT/CH 量程0～80m3/h DN100 316L电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2229 | FT3229 | 冷却水 | AXW100-GA000BE2FL214B-1JA12/GRN/SCT/CH 量程0～60m3/h DN100 316L电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2230 | FT3230 | 硝水 | AXG150-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～160m3/h DN150 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2236 | FT3236 | 硝水 | AXG065-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～35m3/h DN65 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2237 | FT3237 | 硝浆 | AXG080-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～50m3/h DN80 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2242 | FT3242 | 硝水 | AXG065-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～35m3/h DN65 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2243 | FT3243 | 硝浆 | AXG080-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～50m3/h DN80 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2252 | FT3252 | 冷却水 | AXW100-GA000BE2FL214B-1JA12/GRN/SCT/CH 量程0～80m3/h DN100 316L电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2253 | FT3253 | 冷却水 | AXW100-GA000BE2FL214B-1JA12/GRN/SCT/CH 量程0～80m3/h DN100 316L电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2254 | FT3254 | 硝水 | AXG150-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～160m3/h DN150 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2261 | FT3261 | 硝水 | AXG100-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～70m3/h DN100 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2262 | FT3262 | 硝浆 | AXG125-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～90m3/h DN125 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2276 | FT3276 | 冷却水 | AXW150-GA000BE2FL214B-1JA12/GRN/SCT/CH 量程0～120m3/h DN150 316L电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
电磁流量计 | FT2277 | FT3277 | 硝水 | AXG150-GA000BE2AV214B-1JA12/GRV/SCT/CH 量程0～160m3/h DN150 Ti电极 | 1 | 横河 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓、螺母、密封件
备用 | 电磁流量计主副电路板各2块 型号：104+G20C0JA6 24V/JA/中文 |  |  |  | 1 | 横河
金属管浮子流量计 | FT2216 | FT3216 | 冷凝水 | DK250/RR/M40/ESK4 DN20PN40 量程0～2.5m3/h 不带压力表 | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓螺母、密封件
金属管浮子流量计 | FT2222 | FT3222 | 冷凝水 | DK250/RR/M40/ESK4 DN20PN40 量程0～2.5m3/h 不带压力表 | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓螺母、密封件
金属管浮子流量计 | FT2240 | FT3240 | 冷凝水 | DK250/RR/M40/ESK4 DN20PN40 量程0～2.5m3/h 不带压力表 | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓螺母、密封件
金属管浮子流量计 | FT2246 | FT3246 | 冷凝水 | DK250/RR/M40/ESK4 DN20PN40 量程0～2.5m3/h 不带压力表 | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓螺母、密封件
金属管浮子流量计 | FT2265 | FT3265 | 冷凝水 | DK250/RR/M40/ESK4 DN25PN40 量程0～4m3/h 不带压力表 | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓螺母、密封件
金属管浮子流量计 | FI2270A | FI3270A | 冷凝水 | DK250/RR/M40 DN25PN40 就地 量程0～6m3/h 不带压力表 | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓螺母、密封件
金属管浮子流量计 | FI2270B | FI3270B | 冷凝水 | DK250/RR/M40 DN25PN40 就地 量程0～6m3/h 不带压力表 | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓螺母、密封件
金属管浮子流量计 | FI2270C | FI3270C | 冷凝水 | DK250/RR/M40 DN25PN40 就地 量程0～6m3/h 不带压力表 | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓螺母、密封件
金属管浮子流量计 | FI2270D | FI3270D | 冷凝水 | DK250/RR/M40 DN25PN40 就地 量程0～6m3/h 不带压力表 | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓螺母、密封件
金属管浮子流量计 | FI2270E | FI3270E | 冷凝水 | DK250/RR/M40 DN25PN40 就地 量程0～6m3/h 不带压力表 | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、304螺栓螺母、密封件
密封水流量计统计（第9页）
名称 | 原位号 | 新位号 | 介质 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注
流量开关 | FS2209A/B | FS3209A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2211A/B | FS3211A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2217A/B | FS3217A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2225A/B | FS3225A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2233A/B | FS3233A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2235A/B | FS3235A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2241A/B | FS3241A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2249A/B | FS3249A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2258A/B | FS3258A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2260A/B | FS3260A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2267A/B | FS3267A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2272A/B | FS3272A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
流量开关 | FS2275A/B | FS3275A/B | 冷凝水 | FB20-025HMM | 2 | 百纳
密封水流量计 | FS2214 | FS3214 | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件
密封水流量计 | FS2215A/B | FS3215A/B | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 2 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件
密封水流量计 | FS2220 | FS3220 | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件
密封水流量计 | FS2222A/B | FS3222A/B | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 2 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件
密封水流量计 | FS2239A/B | FS3239A/B | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 2 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件
密封水流量计 | FS2245A/B | FS3245A/B | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 2 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件
密封水流量计 | FS2264A/B | FS3264A/B | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 2 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件
密封水流量计 | FS2238 | FS3238 | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件
密封水流量计 | FS2244 | FS3244 | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件
密封水流量计 | FS2263 | FS3263 | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件
密封水流量计 | FS2273 | FS3273 | 冷凝水 | DK250/RRL/M40/K1 DN15PN40 316L材质 量程0～80L/h | 1 | 克罗尼 | 附：321用户法兰 板式平焊 PN16压力等级、螺栓螺母、密封件